Министерство образования РФ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Лабораторная работа по теме:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Выполнили студенты гр.4121:

Федоров А.М.

Чистяков  А.О.

Маркелов О.А.

Санкт-Петербург

2007

Исследования на стенде с лампами накаливания:

Высота 55 см. над фотоэлементом люксметра:

| Отклонение от цетра |  | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лк | 75 Вт | 710 | 660 | 580 |
| Кп |  | 15,5 | 15,4 | 15,4 |
| Лк | Галлоген. | 14600 | 1870 | 772 |
| Кп |  | 18,1 | 18,1 | 17 |
| Лк | Люминис. | 802 | 785 | 680 |
| Кп |  | 7,5 | 7,6 | 8 |
| Лк | Индукц. | 856 | 780 | 661 |
| Кп |  | 6,4 | 6,9 | 7,3 |

Высота 75 см. над фотоэлементом люксметра:

| Отклонение от цетра |  | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лк | 75 Вт | 480 | 455 | 416 |
| Кп |  | 15,9 | 15,9 | 15,3 |
| Лк | Галлоген. | 7850 | 1468 | 780 |
| Кп |  | 19,8 | 17,5 | 17,4 |
| Лк | Люминис. | 520 | 515 | 495 |
| Кп |  | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
| Лк | Индукц. | 630 | 600 | 533 |
| Кп |  | 8,3 | 8,3 | 8,7 |

Высота 95 см. над фотоэлементом люксметра:

| Отклонение от цетра |  | 0 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лк | 75 Вт | 416 | 392 | 370 |
| Кп |  | 16,4 | 16,3 | 16,3 |
| Лк | Галлоген. | 4438 | 1651 | 665 |
| Кп |  | 18,3 | 17,8 | 17,3 |
| Лк | Люминис. | 417 | 411 | 402 |
| Кп |  | 12 | 11,7 | 11,5 |
| Лк | Индукц. | 467 | 456 | 430 |
| Кп |  | 10,5 | 10,9 | 10,8 |

Исследования на стенде с люминесцентными лампами:

1. Исследование одной лампы:

Напряжение при котором лампа зажигается:

Uз=160 В

Измерение тока лампы в зависимости от напряжения:

| U | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
| E + 260 | 324 | 327 | 330 | 332 | 335 | 345 | 355 | 364 | 380 |
| E | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 85 | 95 | 104 | 120 |

2. Исследование трех ламп:

Освещенность на рабочей поверхности в зависимости от количества включенных ламп:

|  | E + 260 | E |
| --- | --- | --- |
| 1л | 980 | 720 |
| 2л | 2230 | 1970 |
| 3л | 3180 | 2920 |

3. Определение коэффициентов пульсации:

| 3 фазы 3л | Кп= | 4,6 % |  |  | 3 фазы 2л | Кп= | 12,9 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 фаза 3 л | Кп= | 25 % |  |  | 1 фаза 2 л | Кп= | 23,6 % |  |

4. Расчёт общей освещённости помещения:

n - число ламп в светильнике

N - число светильников

Вывод:

Рассчитанное значение общей освещённости помещения совпадает с измеренной, с маленькой погрешностью, которую можно списать на неточность измерения.